SONAC-UF25(난연흡음보드) 시방서

주식회사 건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2    Fax.02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)  Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

1. 개 요

본 시방은 소음이 발생하는 실내의 흡음을 목적으로 하는 내부 벽체 및 천정

에 난연 흡음 보드 SONAC UF-25T를 설치하는 공사에 적용한다.

2. 재료

흡음보드는 그 기능을 좌우하는 유해한 불순물이 포함되지 않아야 하며, 아래

사항의 제반 조건에 만족되는 POLY URETHANE FORM (ETHER계)과 난연성

직물로 구성되어야 한다.

2.1  흡음 보드

1) 재    질 : POLY URETHANE FORM ( ETHER 계 )

2) 밀    도 : 28 KG/M3 이상

3) 규    격 : 1000 X 2000 X 25 T

4) 열전도율 : 0.03 Kcal/mh。c

5) 연 소 성 : 이상 없음

6) 흡 음 율 : 잔향실법 ( KS F 2805 )

주파수(HZ)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	NRC
흡음계수	0.12	0.28	0.61	0.84	0.83	0.71	0.64

2.2  난연성 직물

1) 재  질 : MODACRYL 80 % + POLY PROPHYLENE 20 % (지정색)

2) 규  격 : 0.8 T

3) 연소성 : 이상 없음

2.3 SONAC-JOINER 재질 :

P.V.C (염화 비닐 수지) 압출성형 + 난연천 (지정색)

2.4 ADHESIVE

합성고무를 주성분으로 한 접착제로서 PU FORM 등의 재료에 우수한

접착력을 발휘하여 건축물의 내장공사 및 이에 준하는 시공에 적합하다.

1) 주 성 분 :

합성고무 (15%) + 합성수지(9%) + 고무약품(1%) + 유기용제(75%)

2) 고 형 분 : 25 ± 1 % (KS M3704)

3) 점    도 : 6500 ± 500 CPS (at 20。C , RION VT-04)

4) OPEN TIME : 5 - 20 MIN (at 20。C)

5) 사용온도 : -40。C - 150。C

6) 유효기간 : 12 개월 ( 밀도 상온 보관 )

3. 제작 및 가공

제작 및 가공은 한국공업규격 (KS L9102 및 KS F4721)에 의하여 강력

접착제에 의한 POLY URETHANE FORM (ETHER 계)과 난연성 직물로

구성되어야 한다.

4. 시공 방법

1) 정확한 현장 실측에 의한 도면을 작성하여 감독관에게 승인을 득한다.

2) 도면에 의한 위치를 확인 후  흡음재를 고정할 SONAC-JOINER의선

(수직, 수평)이 잘 맞도록 먹줄 작업을 한다.

3) 먹줄에 따라 SONAC-JOINER 하부에 접착제를 바르고 5분 이내에 시공

할 경우 접착성이 견고하지 못하므로 일정시간 경과 후 SONAC-JOINER을

부착 후 콘크리트 못이나 나사못으로 고정한다.

4) 설치된 SONAC-JOINER에 맞게 흡음재를 재단 후 부착면에 접착제를

도포 후 일정시간 경과 후 흡음 보드를 오염되지 않도록 취부 한다.

5) 흡음 보드를 취부 후 SONAC-JOINER 상부를 견고하게 밀착하도록 고정

시킨다.

5. 기타 사항

1) 전기구 연결 콘센트 및 SWITCH 위치를 확인한다.

2) SONAC-JOINER의 결합상태 및 연결 부분이 띄지 않도록 확인한다.

3) 시공 현장 주변의 청소를 깨끗이 한 후 주변정리를 하여 마감한다.